附件一：

《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》相关修订内容

（一）附件1 强制性认证产品及单元划分原则

| 序号 | 产品类别 | 典型产品 名称 | 单元划分原则 | 认证依据 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 1） 栓阀数量不同不能作为一个认证单元。 2） 结构型式不同不能作为一个认证单元。 3）材质不同不能作为一个认证单元。 | GB 3445-2018 |

说明：

1）单栓阀的室内消火栓和双栓阀的室内消火栓，应分别申请认证。

2）直角出口型的室内消火栓、45°出口型的室内消火栓、旋转型的室内消火栓、减压型的室内消火栓、旋转减压型的室内消火栓、减压稳压型的室内消火栓、旋转减压稳压型的室内消火栓、异径三通型的室内消火栓产品，应分别申请认证。

3）材质不同的室内消火栓产品，应分别申请认证。

（二）附件3.11    室内消火栓检验要求

1 认证检验依据

GB3445-2018《室内消火栓》

2检验项目

2.1型式试验及样品数量

认证委托人在单元内选取公称通径最大的型号作为典型产品型号进行5.2.3、5.3、5.5~5.7、5.8（适用时）、5.9（适用时）、5.10、5.11、5.12（适用时）、5.13（适用时）、5.14项目的检验，其他型号按照表1规定进行差异项检验。

表1 差异项检验项目及样品数量

| 差异内容 | 检验项目 | 样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径不同 | 5.3、5.5~5.7、5.8（适用时）、5.9（适用时）、5.10、5.11、5.12（适用时）、5.13（适用时） | 2 |
| 出口数量不同 | 5.3、5.6、5.7、5.8（适用时）、5.9（适用时）、5.10、5.11、5.12（适用时）、5.13（适用时） | 2 |

注：同时出现2个差异项的室内消火栓，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2.2  监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GB3445-2018《室内消火栓中5.7、5.10、5.11。

2) 获证后使用领域抽样检测检验项目按照生产现场抽样检测要求执行。

3 样品数量

- 型式试验：3只；

差异项型号产品样品数量：见表1。

2）监督检验： 2只。

4  检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

1）型式试验：检验周期60天。

2）监督检验：检验周期40天。